**с 1 марта 2023 года начали действовать** изменения в Правилах противопожарного режима в РФ



• Установлена возможность утверждать одну инструкцию о мерах пожарной безопасности для группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий или сооружений, расположенных по одному адресу (п. 2). Ранее ППР предусматривали утверждение такой инструкции в отношении каждого здания, сооружения.

• Позволяется использовать подвальные и цокольные этажи для хранения продукции и др. предметов, а также для организации производственных участков, если это не противоречит нормативным документам по ПБ (подпункт «б» п. 16).

• Установлено требование о запрете глухих решеток только в отношении окон подвалов, а также приямков у окон подвалов, являющихся аварийными выходами (подпункт «г» п. 16).

• Эксплуатационным испытаниям подлежат только металлические наружные открытые (эвакуационные) лестницы (п.17 «б»).

• Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. При этом не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

• Теперь руководитель организации обязан обеспечивать ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Установлено, что ведение этого журнала допускается в электронном виде, а его форма определяется руководителем объекта защиты (п.17.1).

• В этот журнал больше не нужно заносить информацию о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (при этом требования о проведении таких работ не реже 1 раза в год и о составлении соответствующего акта сохраняется).

• Использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, будет запрещено во всех случаях. Сейчас в Правилах данный запрет сформулирован применительно к ее использованию при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта.

• Уточнен вызывавший беспокойство жителей многоквартирных домов пп. "б" п.16 ППР, который запрещает использовать чердаки, технические, подвальные, цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Поправками данная норма дополнена оговоркой, которая уточняет, что такое использование возможно в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

• Установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, на которых запоры на дверях должны открываться свободно изнутри без ключа (п. 26).

• Для мебели и предметов, запрещенных к размещению на путях эвакуации, добавлены исключения (например, сидячие места для ожидания) (п. 27 «б»), при этом установлена необходимость соблюдения геометрических параметров эвакуационных путей (п. 28).

• Из п.48 ППР по проверке на водоотдачу исключен внутренний противопожарный водопровод. Исправность, своевременное обслуживание и ремонт ВПВ перешли в п. 50.

• Увеличена до ширины 1,4 м (было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты. А вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (п. 70).

• Введено требование о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении (п. 85.1).

• Требуемое время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4-х до 2-х часов, при этом допускается дистанционное наблюдение, в т.ч. посредством видеонаблюдения (п. 318, п. 363).

• Установлена необходимость вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии) (п. 393 «м»).

• Утрачивает силу п. 411 Правил, определяющий необходимость установки ящиков с песком и их объем. Но они остаются в нормах комплектации пожарных щитов.

• Изменены ранги тушения модельных очагов в нормах обеспечения объектов переносными огнетушителями (приложение № 1), а также для вагонов перевозки пассажиров (приложение № 3).

• В приложении № 4 «Порядок использования открытого огня и разведения костров» конкретизированы требования по сжиганию сухой травы, веток, листвы и др. горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках. Правила дополнены положениями, предусматривающими, что для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек. Но это расстояние может быть сокращено в 2 раза, если для сжигания применяется металлическая емкость или емкость, выполненная из иных негорючих материалов.

• А также уточнены правила применения пиротехнических изделий.